## Sin acciones
orden | observacion | analista activo epica | fecha

## Acciones
26 | ¦ | 83 | ¦ |  | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | co79659001 | ¦ | Visita solicitada por BALANCE AND METERING para cambiar, Retirar y/o Instalar Medidor, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso Vivienda. Servicio directo monofásico autorizado dejado por atencion de emergencias. Medidor desconectado base metálica, con tapa principla rota. Sin sellos en cc. ACOMETIDA EN No (AWG) 8. AFORO DIRECTO (kW) 2,27. Se realiza,cambio de medidor por anomalías. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Informacion de los medidores relacionados actualizada en sistema, Dirección del predio coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 1. Dictamen de laboratorio NO CONFORME por bornera/bloque de terminales quemado. Pruebas metrológicas no realizables por estado del medidor. Consumos facturados por promedio. no aplica liquidación debido a que cliente le fue promediado el consumo, se elimina subregistro.Se remite para, no aplica Mtec. Enviado a custodia. Aplica cobros comerciales por anomalías del medidor. 1-2. DS/ COMSISTELCO | ¦
27 | ¦ | 83 | ¦ |  | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | co79659001 | ¦ | Visita solicitada por BALANCE AND METERING para realizar inspección integral, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso Vivienda. Predio habitado. Servicio directo monofásico autorizado dejado por atención de emergencias. Medidor quemado en bloque de terminales, desconectado, con fisura en tapa principal. Sin sellos en cc y cm. ACOMETIDA EN No (AWG) 8. P INST (kW) 0,2. AFORO (kW) 6,67. Se realiza, cambio de medidor por anomalías. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Informacion de los medidores relacionados actualizada en sistema, Dirección del predio coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 1. Dictamen de laboratorio NO CONFORME por bornera/bloque de terminales quemado. Pruebas metrológicas no realizables por estado del medidor. Consumos ceros en los últimos periodos. se elimina subregistro,Se remite para, no aplica Mtec. Enviado a liquidación con subregistro. Aplica cobros comerciales por anomalías del medidor. 1-2. . DS/ COMSISTELCO | ¦
28 | ¦ | 16 | ¦ |  | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | co79659001 | ¦ | Visita solicitada por BALANCE AND METERING para realizar inspección integral, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso Vivienda. Predio habitado. Acometida pelada o empalmada. Celda sin normalizar. Medidor quemado en bornera de terminales. Sin sellos en cc. ACOMETIDA EN No (AWG) 8. AFORO (kW) 5,27. Se realiza, verificación de las condiciones de suministro, cambio de medidor por anomalías. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Informacion de los medidores relacionados actualizada en sistema, Dirección del predio coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 1. Dictamen de laboratorio NO CONFORME por bornera/bloque de terminales quemado. Pruebas metrológicas no realizables por estado del medidor. Consumos regulares. no aplica liquidación debido a que se observa un comportamiento estable y coherente en los consumos, Se remite para, adecuación obligatoria nncc. Enviado a custodia. Aplica cobros comerciales por anomalías del medidor. 1-2. . DS/ COMSISTELCO | ¦
29 | ¦ | 59 | ¦ | 21 | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | co79659001 | ¦ | Visita solicitada por RECOVERY OPERATIONS para cambiar, Retirar y/o Instalar Medidor, encontrando predio habilitado. Uso Vivienda. Predio habitado. Autoreconectado en SD. Celda normalizada. Medidor quemado desconectado, Sin sellos en cc ,cm y tp. ACOMETIDA EN No (AWG) 8. P INST (kW) 0,12. AFORO DIRECTO (kW) 1,67. Se realiza, cambio de medidor por estar quemado. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Informacion de los medidores relacionados actualizada en sistema, Dirección del predio coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 1. Dictamen de laboratorio NO CONFORME por bornera/bloque de terminales quemado. Pruebas metrológicas no realizables por estado del medidor. Consumos irregulares. Cliente reincidente. Se elimina subregistro,Se remite para, medida técnica, reprogramar inspección de hurto. Enviado a liquidación con acción 75. CUENTA ENVIADA A LIQUIDACION. Aplica cobros comerciales por anomalías del medidor. 1-2. . DS/ COMSISTELCO | ¦
30 | ¦ | 69 | ¦ |  | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | co79659001 | ¦ | Visita solicitada por BALANCE AND METERING para realizar inspección integral, encontrando predio habilitado, con servicio. Desocupado. Acometida sin anomalías. Armario conforme. Medidor sin registrar. Sin sellos en tapa principal. Se realiza, suspensión por incumplimiento del ccu. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Serie y marca del medidor coincide con el del sistema, Dirección del predio coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 1. Consumos ceros en los últimos periodos. Se deja predio con servicio suspendido, Se remite para, subregistro sin normalizar. Enviado a custodia. Aplica cobros comerciales de inspección sin sellos con subregistro. 1-16. . DB/ COMSISTELCO | ¦
31 | ¦ | 69 | ¦ |  | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | co79659001 | ¦ | Visita solicitada por RECOVERY OPERATIONS para realizar inspección integral, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso bodega . Predio habitado. Acometida sin anomalías. Armario conforme. Medidor sin registrar. Sin sellos en cc. AFORO (kW) 0,4. Se realiza, suspensión por incumplimiento del ccu. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Serie y marca del medidor coincide con el del sistema, Dirección del predio coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 1. Consumos ceros en los últimos periodos. Se deja predio con servicio suspendido, Se remite para, subregistro sin normalizar. Enviado a liquidación con subregistro. Aplica cobros comerciales de inspección sin sellos con subregistro. 1-16. . DB/ COMSISTELCO | ¦
32 | ¦ | 69 | ¦ |  | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | co79659001 | ¦ | Visita solicitada por RECOVERY OPERATIONS para realizar inspección integral, encontrando predio habilitado. Abandonado. Acometida sin anomalías. Armario conforme. Medidor sin registrar. Sin sellos en cm. Se realiza, suspensión por incumplimiento del ccu INMUEBLE ABANDONADO . Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Serie y marca del medidor coincide con el del sistema, Dirección del predio coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 1. Consumos ceros en los últimos periodos. Se remite para, subregistro sin normalizar. Enviado a custodia. Aplica cobros comerciales de inspección sin sellos con subregistro. 1-16. . DB/ COMSISTELCO | ¦
33 | ¦ | 83 | ¦ | 21 | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | co79659001 | ¦ | Visita solicitada por CONTACT CENTER B2C RETAIL para cambiar, Retirar y/o Instalar Medidor, encontrando predio habilitado. Servicio directo monofásico no autorizado. Medidor quemado en bloque de terminales, medidor desconectado, . Sin sellos en cc. ACOMETIDA EN No (AWG) 8. P INST (kW) 0,12. AFORO DIRECTO (kW) 2,49. Se realiza, cambio de medidor por estar quemado. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Informacion de los medidores relacionados actualizada en sistema. VCT correcto. FL = 1. Dictamen de laboratorio NO CONFORME por bornera/bloque de terminales quemado. Pruebas metrológicas no realizables por estado del medidor. Consumos ceros en los últimos periodos. se elimina subregistro, al finalizar inspección servicio queda suspendido,Se remite para, no aplica Mtec, reprogramar inspección de hurto. Enviado a liquidación con acción 75. CUENTA ENVIADA A LIQUIDACION. Aplica cobros comerciales por anomalías del medidor. 1-2. . DS/ COMSISTELCO | ¦
34 | ¦ | 69 | ¦ |  | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | co79659001 | ¦ | Visita solicitada por RECOVERY OPERATIONS para realizar inspección integral, encontrando predio habilitado, con servicio. Predio habitado. Acometida sin anomalías. Armario conforme. Medidor sin registrar medidor con numerador suelto . Se realiza persona que atiende no permite realizar inspeccion , suspensión por incumplimiento del ccu. Lectura ilegible. Serie y marca del medidor coincide con el del sistema, Dirección del predio coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 1. Consumos ceros en los últimos periodos. programar inspeccion para cambiar el medidor Se remite para, subregistro sin normalizar. Enviado a liquidación con subregistro. Aplica cobros comerciales de inspección sin sellos con subregistro. 1-16. . DB/ COMSISTELCO | ¦
35 | ¦ | 59 | ¦ | 1 | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | co79659001 | ¦ | Visita solicitada por RECOVERY OPERATIONS para realizar inspección integral, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso bodega de reciclaje . Predio habitado. Acometida sin anomalías. Armario conforme. Medidor sin registrar inversion de la conexión entrada / salida fase . Sin sellos en cc y cm. ACOMETIDA EN No (AWG) 8. P INST (kW) 1,5. AFORO (kW) 3,5. Se realiza, suspensión por incumplimiento del ccu. se elimina subregistro Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Serie y marca del medidor coincide con el del sistema, Dirección del predio coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 1. Consumos no coherentes. Se remite para, medida técnica, actualizar tarifa. Enviado a liquidación con acción 75. CUENTA ENVIADA A LIQUIDACION. Aplica cobros comerciales de inspección sin sellos con subregistro. 1-16. . DB/ COMSISTELCO | ¦
36 | ¦ | 16 | ¦ | 83 | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | co79659001 | ¦ | Visita solicitada por BALANCE AND METERING para realizar inspección integral, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso Vivienda. Predio habitado. Celda sin normalizar. Medidor puenteado. P INST (kW) 0,42. AFORO DIRECTO (kW) 7,68. Se realiza, verificación de las condiciones de suministro, suspensión por incumplimiento del ccu. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Serie y marca del medidor coincide con el del sistema, Dirección del predio coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 1. Consumos no coherentes. Se deja predio con servicio suspendido, medidor puenteado cable #18. orden posterior efectiva con resultado correccion donde se reconecta servicio.Se remite para, adecuación obligatoria nncc, no aplica Mtec. Enviado a liquidación con acción 75. CUENTA ENVIADA A LIQUIDACION. Aplica cobros comerciales de inspección sin sellos con subregistro. 1-16. . CR-PRISMA/ COMSISTELCO | ¦
37 | ¦ | 69 | ¦ |  | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | co79659001 | ¦ | Visita solicitada por BALANCE AND METERING para realizar inspección integral, encontrando predio habilitado, con servicio. Desocupado. Acometida sin anomalías. Celda normalizada. Medidor sin registrar. Sin sellos en cc. P INST (kW) 0. Se realiza, suspensión por incumplimiento del ccu. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Serie y marca del medidor coincide con el del sistema, Dirección del predio coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 1. Consumos ceros en los últimos periodos. programar inspeccion para cambiar el medidor Se remite para, subregistro sin normalizar. Enviado a custodia. Aplica cobros comerciales de inspección sin sellos con subregistro. 1-16. . DB/ COMSISTELCO | ¦
38 | ¦ | 69 | ¦ |  | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | co79659001 | ¦ | Visita solicitada por RECOVERY OPERATIONS para realizar inspección integral, encontrando predio habilitado, con servicio. Predio habitado. Autoreconectado . Celda normalizada. Medidor sin registrar. Sin anomalías en sellos. Se realiza, suspensión por incumplimiento del ccu. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Serie y marca del medidor coincide con el del sistema, Dirección del predio coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 1. Consumos ceros en los últimos periodos. Se remite para, subregistro sin normalizar. Enviado a liquidación con subregistro. Aplica cobros comerciales de inspección sin sellos con subregistro. 1-16. . DB/ COMSISTELCO | ¦
39 | ¦ | 69 | ¦ |  | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | co79659001 | ¦ | Visita solicitada por BALANCE AND METERING para realizar inspección integral, encontrando predio habilitado, con servicio. Desocupado. Acometida sin anomalías. Celda sin normalizar. Medidor sin registrar. Sin sellos en cc. Se realiza, suspensión por incumplimiento del ccu persona que atiende no esta autorizada para atender inspeccion . Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Serie y marca del medidor coincide con el del sistema, Dirección del predio coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 1. Consumos ceros en los últimos periodos. programar inspeccion para cambiar el medidor Se remite para, subregistro sin normalizar. Enviado a custodia. Aplica cobros comerciales de inspección sin sellos con subregistro. 1-16. . DB/ COMSISTELCO | ¦
40 | ¦ | 69 | ¦ |  | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | co79659001 | ¦ | Visita solicitada por BALANCE AND METERING para realizar inspección integral, encontrando predio habilitado, con servicio. Desocupado. Acometida sin anomalías. Celda normalizada. Medidor sin registrar persona que atiende no esta autorizada para atender inspeccion . Sin anomalías en sellos. Se realiza, suspensión por incumplimiento del ccu. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Serie y marca del medidor coincide con el del sistema, Dirección del predio coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 1. Consumos ceros en los últimos periodos. programar inspeccion para cambiar el medidor Se remite para, subregistro sin normalizar. Enviado a custodia. Aplica cobros comerciales de inspección sin sellos con subregistro. 1-16. . DB/ COMSISTELCO | ¦
41 | ¦ | 83 | ¦ |  | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | co79659001 | ¦ | Visita solicitada por BALANCE AND METERING para cambiar, Retirar y/o Instalar Medidor, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso Vivienda. Predio habitado. Servicio directo monofásico autorizado. Celda sin normalizar. Medidor desconectado con bloque de termianales quemado,. Sin sellos en cc. ACOMETIDA EN No (AWG) 8. P INST (kW) 0,1. AFORO DIRECTO (kW) 5,47. Se realiza, cambio de medidor por estar quemado, normalización de la medida. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Informacion de los medidores relacionados actualizada en sistema, Dirección del predio coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 1. Dictamen de laboratorio NO CONFORME por bornera/bloque de terminales quemado. Pruebas metrológicas no realizables por estado del medidor. Consumos regulares. se elimina subregistro,Se remite para, no aplica Mtec. Enviado a liquidación con subregistro. Aplica cobros comerciales por anomalías del medidor. 1-2. . DS/ COMSISTELCO | ¦
42 | ¦ | 69 | ¦ |  | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | co79659001 | ¦ | Visita solicitada por BALANCE AND METERING para realizar inspección integral, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso PUBLICIDAD ESTACION TERCER MILENIO DE TRANSMILENIO.. Desocupado. Acometida sin anomalías. Armario no conforme. Medidor sin registrar. AFORO (kW) 1,84. Se realiza, cambio de medidor por no registrar. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Serie y marca del medidor coincide con el del sistema, Dirección del predio coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 1. Consumos ceros en los últimos periodos. Cliente reincidente. Se remite para, subregistro sin normalizar. Enviado a liquidación con subregistro. Cobros comerciales no aplican. . DB/ COMSISTELCO | ¦
43 | ¦ | 68 | ¦ |  | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | co79659001 | ¦ | Visita solicitada por BALANCE AND METERING para Se requiere identificar causa de la falla de comunicación, además realizar inspección integral a medidor, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso areas comunes . Predio habitado. Acometida sin anomalías. Celda sin normalizar. Medidor mantis pruebas manuales al medidor conformes dentro del rango, medidor con falla de comunicación . Sin anomalías en sellos. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Serie y marca del medidor coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 60. Consumos irregulares. programar inspeccion para normalizar anomalias encontradas Se remite para, adecuación mantis. Enviado a custodia. Cobros comerciales no aplican. . DB/ COMSISTELCO | ¦
44 | ¦ | 68 | ¦ |  | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | co79659001 | ¦ | Visita solicitada por NON PRES CUSTOMER OP B2C RETAIL para realizar inspección integral, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso procesadora de plástico . Predio habitado. Acometida sin anomalías. Celda sin normalizar. Medidor mantis pruebas manuales al medidor conformes dentro del rango, medidor con falla de comunicación . Sin anomalías en sellos. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Serie y marca del medidor coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 60. Consumos irregulares. programar inspeccion para normalizar anomalias encontradas Se remite para, adecuación mantis. Enviado a custodia. Cobros comerciales no aplican. . DB/ COMSISTELCO | ¦
45 | ¦ | 2 | ¦ |  | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | co79659001 | ¦ | Visita solicitada por BALANCE AND METERING para realizar inspección integral, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso Áreas comunes. Acometida sin anomalías. Celda normalizada. Medidor deteriorado, interno , base metálica, no es posible instalarle telemedida, registra conforme. Sin anomalías en sellos. ACOMETIDA EN No (AWG) 3*4/0. P INST (kW) 3,28. SIN AFORO. Se realiza, cambio de medidor por anomalías. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Informacion de los medidores relacionados actualizada en sistema, Dirección del predio no coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 40. Dictamen de laboratorio NO CONFORME por componentes deteriorados. Pruebas metrológicas conformes. Consumos regulares. se cambia medidor, se instala equipo de telemedida, despues de la inspección instalación queda normalizada,Se remite para, actualizar dirección. Enviado a custodia. . No aplica cobros comerciales por implementación de mtec. 2-10. . DS/ COMSISTELCO | ¦
46 | ¦ | 16 | ¦ |  | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | co79659001 | ¦ | Visita solicitada por RECOVERY OPERATIONS para realizar inspección integral, encontrando predio habilitado, suspendido. Demolido. Celda sin normalizar ciclometrico suelto sin sello en cc, cm, tp . ACOMETIDA EN No (AWG) 8. Se realiza, verificación de las condiciones de suministro. Serie y marca del medidor coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 1. Consumos ceros en los últimos periodos. no aplica liquidación por servicio suspendido Se remite para, adecuación obligatoria nncc. Enviado a custodia. Cobros comerciales no aplican. . JR/ COMSISTELCO | ¦
47 | ¦ | 16 | ¦ |  | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | co79659001 | ¦ | Visita solicitada por RECOVERY OPERATIONS para realizar inspección integral, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso Tienda. Acometida sin anomalías. Medidor con bornera quemada sin tapa en bloque de termineales, registra conforme. Sin sellos en cc. ACOMETIDA EN No (AWG) 8. P INST (kW) 0,5. SIN AFORO. Se realiza, verificación de las condiciones de suministro, cambio de medidor por anomalías. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Informacion de los medidores relacionados actualizada en sistema, Dirección del predio coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 1. Dictamen de laboratorio NO CONFORME por bornera/bloque de terminales quemado. Pruebas metrológicas no realizables por estado del medidor. Consumos regulares. no aplica liquidación debido a que se evidencia avance de lecturas reales y coherentes,Se remite para, adecuación obligatoria nncc. Enviado a custodia. Aplica cobros comerciales por anomalías del medidor. 1-2. . DS/ COMSISTELCO | ¦
48 | ¦ | 2 | ¦ | 98 | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | co79659001 | ¦ | Visita solicitada por RECOVERY OPERATIONS para adicional cliente referencia para realizar inspección a una estación del acueducto , encontrando predio habilitado, sin servicio. Desocupado. Sin medidor acometida con tensión a la entrada de la celda . Se realiza, verificación de las condiciones de suministro. Serie y marca del medidor coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 60. Consumos ceros en los últimos periodos. programar inspección para realizar retiro de acometida y material susceptible a conexión Se remite para, actualizar dirección, desmantelamiento de la red por cancelación de provisional de obra . Enviado a custodia. Cobros comerciales no aplican. . JR/ COMSISTELCO | ¦
49 | ¦ | 68 | ¦ | 21 | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | co79659001 | ¦ | Visita solicitada por BALANCE AND METERING para realizar inspección integral, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso Áreas comunes. Medidor funciona correctamente. Sin sellos en cm. Se realiza, pruebas con carga resistiva conformes. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Serie y marca del medidor coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 120. Consumos regulares. , comunicación en falla, se debe cambiar medidor.Se remite para, adecuación mantis, reprogramar inspección de hurto. Enviado a custodia. Cobros comerciales no aplican. . CR/ COMSISTELCO | ¦
50 | ¦ | 68 | ¦ | 21 | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | co79659001 | ¦ | Visita solicitada por BALANCE AND METERING para realizar inspección integral, encontrando predio habilitado, con servicio. Uso Fabrica de impresion grafica. Medidor funciona correctamente. P INST (kW) 7. SIN AFORO. Se realiza, pruebas con carga resistiva conformes. Lectura encontrada coherente con histórico de consumos. Serie y marca del medidor coincide con el del sistema. VCT correcto. FL = 60. Consumos irregulares. , comunicacione en falla, requiere cambio de medidorcompatible.Se remite para, adecuación mantis, reprogramar inspección de hurto. Enviado a custodia. Cobros comerciales no aplican. . CR/ COMSISTELCO | ¦